## Total Energy consumption
|  | ELECTRICITE KWH | [16 empty] | Eau Grise | Appoint Cuve | Eau Dure | Eau Adoucie | Panneaux PhotovoltaÏques KWH |  | SEM
|  | ELECTRICITE | [5 empty] | CTA |  |  |  | TOTAL CTA | ECLAIRAGE |  |  |  | TOTAL ECLAIRAGE | EQUIPEMENTS
|  | Conso général kwh | HPH | HCH | HPE | HCE | € | CTA RDC | CTA R+1 / R+2 | CTA AMPHI | CTA SOUS STATION |  | RDC | EXTERIEUR | R+1 | R+2 |  |  | M3 | M3 | M3 | M3 | Batterie Gauche | Batterie Droite | kwh | €
2015 | 2015-01-01 | 10560 | 7536 | 3024 |  |  | 1657.01 | 1097 | 3083 | 993 | 750 | 5923 | 527 | 227 | 413 | 703 | 1870 | 2767 |  |  |  |  | 257.7 | 257.1 | 35000 | 2683.98
| 2015-02-01 | 10946 | 7853 | 3093 |  |  | 2068.42 | 1054 | 3089 | 971 | 755 | 5869 | 560 | 41 | 447 | 645 | 1693 | 3384 |  |  |  |  | 99.9 | 101.1 | 33000 | 2555.65
| 2015-03-01 | 10013 | 7286 | 2727 |  |  | 1935 | 1134 | 347 | 1084 | 827 | 3392 | 780 | 245 | 539 | 726 | 2290 | 4331 |  |  |  |  | Onduleur HS | 875.8 | 24000 | 2277.91
| 2015-04-01 | 11272 | 5528 | 2091 | 2630 | 1023 | 1818.95 | 503 | 2344 | 890 | 670 | 4407 | 539 | 8 | 452 | 599 | 1598 | 5267 | [5 empty] | 1412.4 | 13000 | 1262.21
| 2015-05-01 | 10461 |  |  | 7515 | 2946 | 1522.83 | 1036 | 3012 | 925 | 721 | 5694 | 512 | 112 | 401 | 692 | 1717 | 3050 | [5 empty] | 1395.2 | 7000 | 882.11
| 2015-06-01 | 11272 |  |  | 8130 | 3142 | 1496.6 | 503 | 2344 | 890 | 670 | 4407 | 539 | 8 | 452 | 599 | 1598 | 5267 | [5 empty] | 1721.3 | 2000 | 126.83
| 2015-07-01 | 7668 |  |  | 5535 | 2133 | 1198.09 | 138 | 1811 | 1104 | 387 | 3440 | 217 | 128 | 409 | 330 | 1084 | 3144 | [5 empty] | 1226.6 | 1000 | 319.17
| 2015-08-01 | 5514 |  |  | 3715 | 1799 | 1023.46 | 92 | 1208 | 737 | 258 | 2295 | 145 | 85 | 274 | 220 | 724 | 2495 | [6 empty] | 1000 | 319.17
| 2015-09-01 | 6558 |  |  | 4637 | 1921 | 1114.4 | 197 | 2392 | 886 | 524 | 3999 | 474 | 161 |  | 573 | 1208 | 1351 |  |  |  |  | 543.78 | 816.7 | 4000 | 501.7
| 2015-10-01 | 10617 |  |  | 7628 | 2989 | 1447.21 | 1545 | 4155 | 1120 | 578 | 7398 | 653 | 221 | 579 | 821 | 2274 | 945 |  |  |  |  | 685.1 | 673.2 | 12000 | 988.43
| 2015-11-01 | 11935 | 2859 | 1077 | 5756 | 2243 | 1481.37 | 1478 | 3914 | 1100 | 658 | 7150 | 839 | 235 | 565 | 1009 | 2648 | 2137 |  |  |  |  | 440.6 | 434.6 | 19000 | 1414.33
| 2015-12-01 | 14431 |  |  |  |  | 3154.44 | 946 | 2402 | 1025 | 453 | 4826 | 496 | 253 | 404 | 671 | 1824 | 7781 |  |  |  |  | 391 | 391 | 17000 | 1292.64 | Défaut affichage PP la production sur 3 mois est de 2350 kwh
2016 | 2016-01-01 | 8948 | 6449 | 2049 |  |  | 1619.41 | 1146 | 2812 | 1117 | 648 | 5723 | 624 | 216 | 499 | 806 | 2145 | 1080 |  |  |  |  | 391 | 391 | 28000 | 1961.9
| 2016-02-01 | 11818 | 8637 | 3181 |  |  | 2132.89 | 1322 | 3252 | 1095 | 743 | 6412 | 569 | 199 | 507 | 793 | 2068 | 3338 |  |  |  |  | 391 | 391 | 28000 | 1961.9
| 2016-03-01 | 11586 | 8370 | 3216 |  |  | 1620.41 | 1481 | 3713 | 1269 | 834 | 7297 | 859 | 191 | 597 | 1011 | 2658 | 1631 |  |  |  |  | 887.2 | 878.2 | 26000 | 1840.22
| 2016-04-01 | 12710 | 5241 | 1887 | 2961 | 1188 | 1962.53 | 1215 | 3785 | 1128 | 848 | 6976 | 738 | 168 | 570 | 807 | 2283 | 3451 |  |  |  |  | 1298.8 | 1287.3 | 15000 | 1171.46
| 2016-05-01 | 11726 |  |  | 8419 | 3307 | 1519.66 | 1385 | 3647 | 1069 | 803 | 6904 | 787 | 131 | 559 | 914 | 2391 | 2431 |  |  |  |  | 1287.5 | 1270.7 | 9000 | 806.41
| 2016-06-01 | 12989 |  |  | 9510 | 3479 | 1662.77 | 1183 | 3677 | 881 | 259 | 6000 | 594 | 120 | 594 | 1002 | 2310 | 4679 |  |  |  |  | 1202.9 | 1185.9 | 2000 | 258.83
| 2016-07-01 | 9264 |  |  | 6634 | 2630 | 1263.6 | 67 | 467 | 844 | 120 | 1498 | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | 1097 | 6669 |  |  |  |  | 1160.2 | 1144.15 | 0 | 420.26
| aout 2016 | 4612 |  |  | 3123 | 1489 | 790.49 | 67 | 467 | 844 | 120 | 1498 | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | 1097 | 2017 |  |  |  |  | 1160.2 | 1144.5 | 0 | 420.3
| 2016-08-01 | 4612 |  |  | 3123 | 1489 | 790.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4612
| 2016-09-01 | 6241 |  |  | 4463 | 1778 | 963 | 1431 | 545 | 1055 | 136 | 3167 | 692 | 167 | 512 | 885 | 2256 | 818 |  |  |  |  | 1091.5 | 1072.1 | 0 | 456.22
| 2016-10-01 | 8833 |  |  | 6484 | 2349 | 1572.91 | 1697 | 655 | 1108 | 609 | 4069 | 702 | 222 | 583 | 1169 | 2676 | 2088 |  |  |  |  | 807.9 | 797.3 | 10520 | 746.99
| 2016-11-01 | 9971 | 2718 | 922 | 4550 | 1781 | 1362.52 | 1525 | 1857 | 1217 | 733 | 5332 | 1004 | 228 | 595 | 1352 | 3179 | 1460 |  |  |  |  | 334.6 | 331.3 | 23840 | 1292.31
| 2016-12-01 | 12560 | 9119 | 3441 |  |  | 1919.43 | 1002 | 2371 | 1241 | 834 | 5448 | 659 | 247 | 478 | 952 | 2336 | 4776 |  |  |  |  | 372.8 | 365.7 | 29000 | 1537.82
2017 | 2017-01-01 | 11725 | 8276 | 3449 |  |  | 1820.63 | 1742 | 5156 | 1321 | 834 | 9053 | 915 | 232 | 590 | 1202 | 2939 | -267 |  |  |  |  | 358 | 350 | 40000 | 1961.98
| 2017-02-01 | 15593 | 11363 | 4230 |  |  | 2416.51 | 1161 | 1592 | 1030 | 829 | 4612 | 784 | 198 | 512 | 961 | 2455 | 8526 |  |  |  |  | 455 | 446.3 | 24000 | 1376.87
| 2017-03-01 | 9459 | 6825 | 2634 |  |  | 1528.37 | 1707 |  | 1215 | 831 | 3753 | 995 | 186 | 596 | 1231 | 3008 | 2698 |  |  |  |  | 738.4 | 727 | 14780
| 2017-04-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-05-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-06-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-07-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-08-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-09-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-10-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-11-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-12-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Année 2016
0
|  | TOTAL GENERAL ANNUEL Kwh |  |  | 0 |  |  | 0 |  | kwh/M2/an
|  | TOTAL GENERAL ANNUEL € |  |  | 0 |  |  | 0 |  | M2/An
|  | TOTAL CHAUFFAGE ANNUEL Kwh |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Kwh /M2/An
|  | TOTAL CHAUFFAGE ANNUEL € | [7 empty] | M2/An

## Heating
| HDD |  |  | Heating |  |  | Heating
| 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017
January | 444.8 | 408.9 | 546 | 35000 | 28000 | 40000 | 35 | 28 | 40
February | 412 | 361.4 | 309.5 | 33000 | 28000 | 24000 | 33 | 28 | 24
March | 351.4 | 387.1 | 270 | 24000 | 26000 | 16000 | 24 | 26 | 16
April | 226.4 | 259.2 | 286.5 | 13000 | 15000 | 13000 | 13 | 15 | 13
May | 149.1 | 150.7 | 130.5 | 7000 | 9000 | 7000 | 7 | 9 | 7
June | 70.1 | 53.5 | 38.2 | 2000 | 2000 | 0 | 2 | 2 | 0
July | 34.5 | 35.7 | 22.1 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
August | 33.3 | 44 | 35.9 | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
September | 110.5 | 70.3 | 107.6 | 4000 | 0 | 1000 | 4 | 0 | 1
October | 226.9 | 237 | 164.8 | 12000 | 10520 | 1000 | 12 | 10.52 | 1
November | 251.2 | 338.3 | 339.9 | 19000 | 23840 | 23000 | 19 | 23.84 | 23
December | 301.4 | 464 | 398.8 | 17000 | 29000 | 28000 | 17 | 29 | 28
total | 2611.6 | 2810.1 | 2649.8 | 168000 | 171360 | 153000 | 168 | 171.36 | 153
average temperature
| 2015 | 2016 | 2017
january | 3.7 | 4.8 | 0.4
february | 3.3 | 5.6 | 6.6
march | 6.7 | 5.5 | 9.4
april | 10.8 | 9.4 | 8.6
may | 13.7 | 13.7 | 15.3
june | 18 | 17.7 | 20.1
july | 21.7 | 20 | 21.3
august | 20.9 | 20 | 19.8
september | 14.8 | 17.9 | 15.1
october | 10.8 | 10.4 | 13
november | 9.7 | 6.8 | 6.7
december | 8.3 | 3.1 | 5.2
Année | 11.9 | 11.2 | 11.2

## Electricity
| AHUs |  |  |  | Lighting |  |  |  | Appliances and auxiliary equipement
| 2015 | 2016 | 2017 | avg | 2015 | 2016 | 2017 | avg | 2015 | 2016 | 2017 | avg
January | 5173 | 5075 | 8219 | 6.1557 | 1870 | 2145 | 2939 | 2.318 | 4267 | 2376 | 5296 | 3.9797
February | 5114 | 5669 | 3783 | 4.8553 | 1693 | 2068 | 2455 | 2.072 | 4894 | 4824 | 3747 | 4.4883
March | 2565 | 6463 | 6401 | 5.143 | 2290 | 2658 | 3008 | 2.652 | 5985 | 3299 | 3669 | 4.3177
April | 3737 | 6128 | 6564 | 5.4763 | 1598 | 2283 | 2590 | 2.157 | 6607 | 5147 | 4773 | 5.509
May | 4973 | 6101 | 4102 | 5.0587 | 1717 | 2391 | 3013 | 2.3737 | 4492 | 4037 | 4323 | 4.284
June | 3737 | 5741 | 3684 | 4.3873 | 1598 | 2310 | 2617 | 2.175 | 6607 | 5197 | 3131 | 4.9783
July | 3053 | 1378 | 3992 | 2.8077 | 1084 | 1097 | 1295 | 1.1587 | 3918 | 6909 | 2570 | 4.4657
August | 2037 | 1378 | 1845 | 1.7533 | 724 | 1097 | 1049 | 0.95667 | 3011 | 6909 | 2807 | 4.2423
September | 3475 | 3031 | 2597 | 3.0343 | 1619 | 2256 | 2139 | 2.0047 | 1988 | 1090 | 3902 | 2.3267
October | 6820 | 3460 | 2981 | 4.4203 | 2274 | 2676 | 2852 | 2.6007 | 2101 | 3306 | 4906 | 3.4377
November | 6492 | 4599 | 4786 | 5.2923 | 2648 | 3179 | 3411 | 3.0793 | 3453 | 2926 | 5194 | 3.8577
December | 4373 | 4614 | 4108 | 4.365 | 1824 | 2336 | 2772 | 2.3107 | 8687 | 6444 | 5538 | 6.8897
total | 51549 | 53637 | 53062 | 52.7493 | 20939 | 26496 | 30140 | 25.8583 | 56010 | 52464 | 49856 | 52.7767
2015 | GF | 1F & 2F | Amphitheatre | 2016 | AHU GF | AHU (1st and 2nd F) | AHU Amphi | 2017 | AHU GF | AHU (1st and 2nd F) | AHU Amphi | avg (MWh) | avg (MWh) | avg (MWh)
January | 1097 | 3083 | 993 | january | 1146 | 2812 | 1117 | january | 1742 | 5156 | 1321 | 1.3283 | 3.6837 | 1.1437
February | 1054 | 3089 | 971 | february | 1322 | 3252 | 1095 | february | 1161 | 1592 | 1030 | 1.179 | 2.6443 | 1.032
March | 1134 | 347 | 1084 | march | 1481 | 3713 | 1269 | march | 1707 | 3479 | 1215 | 1.4407 | 2.513 | 1.1893
April | 503 | 2344 | 890 | april | 1215 | 3785 | 1128 | april | 1829 | 3479 | 1256 | 1.1823 | 3.2027 | 1.0913
May | 1036 | 3012 | 925 | may | 1385 | 3647 | 1069 | may | 1549 | 1571 | 982 | 1.3233 | 2.7433 | 0.992
June | 503 | 2344 | 890 | june | 1183 | 3677 | 881 | june | 1394 | 1298 | 992 | 1.0267 | 2.4397 | 0.921
July | 138 | 1811 | 1104 | july | 67 | 467 | 844 | july | 1008 | 2212 | 772 | 0.40433 | 1.4967 | 0.90667
August | 92 | 1208 | 737 | august | 67 | 467 | 844 | august | 634 | 371 | 840 | 0.26433 | 0.682 | 0.807
September | 197 | 2392 | 886 | september | 1431 | 545 | 1055 | september | 608 | 1035 | 954 | 0.74533 | 1.324 | 0.965
October | 1545 | 4155 | 1120 | october | 1697 | 655 | 1108 | october | 669 | 1316 | 996 | 1.3037 | 2.042 | 1.0747
November | 1478 | 3914 | 1100 | november | 1525 | 1857 | 1217 | november | 1224 | 2361 | 1201 | 1.409 | 2.7107 | 1.1727
December | 946 | 2402 | 1025 | december | 1002 | 2371 | 1241 | december | 978 | 1908 | 1222 | 0.97533 | 2.227 | 1.1627
total | 9723 | 30101 | 11725 | total | 13521 | 27248 | 12868 | total | 14503 | 25778 | 12781 | 12.5823 | 27.709 | 12.458
2015 | GF | outside | 1F | 2F | 2016 | GF (MWh) | outdoor (MWh) | 1st level (MWh) | 2nd level (MWh) | 2017 | GF (MWh) | outdoor (MWh) | 1st level (MWh) | 2nd level (MWh) | avg (MWh) | avg (MWh) | avg (MWh) | avg (MWh)
january | 527 | 227 | 413 | 703 | january | 624 | 216 | 499 | 806 | january | 915 | 232 | 590 | 1202 | 0.68867 | 0.225 | 0.50067 | 0.90367
february | 560 | 41 | 447 | 645 | february | 569 | 199 | 507 | 793 | february | 784 | 198 | 512 | 961 | 0.63767 | 0.146 | 0.48867 | 0.79967
march | 780 | 245 | 539 | 726 | march | 859 | 191 | 597 | 1011 | march | 995 | 186 | 596 | 1231 | 0.878 | 0.20733 | 0.57733 | 0.98933
april | 539 | 8 | 452 | 599 | april | 738 | 168 | 570 | 807 | april | 759 | 298 | 510 | 1023 | 0.67867 | 0.158 | 0.51067 | 0.80967
may | 512 | 112 | 401 | 692 | may | 787 | 131 | 559 | 914 | may | 912 | 260 | 652 | 1189 | 0.737 | 0.16767 | 0.53733 | 0.93167
june | 539 | 8 | 452 | 599 | june | 594 | 120 | 594 | 1002 | june | 581 | 211 | 765 | 1060 | 0.57133 | 0.113 | 0.60367 | 0.887
july | 217 | 128 | 409 | 330 | july | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | july | 219 | 195 | 463 | 418 | 0.2205 | 0.15383 | 0.40267 | 0.38167
august | 145 | 85 | 274 | 220 | august | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | august | 157 | 159 | 369 | 364 | 0.17583 | 0.1275 | 0.32633 | 0.327
september | 474 | 161 | 411 | 573 | septembre | 692 | 167 | 512 | 885 | septembre | 650 | 167 | 580 | 742 | 0.60533 | 0.165 | 0.501 | 0.73333
october | 653 | 221 | 579 | 821 | october | 702 | 222 | 583 | 1169 | october | 824 | 220 | 699 | 1109 | 0.72633 | 0.221 | 0.62033 | 1.033
november | 839 | 235 | 565 | 1009 | november | 1004 | 228 | 595 | 1352 | november | 1072 | 236 | 787 | 1316 | 0.97167 | 0.233 | 0.649 | 1.2257
december | 496 | 253 | 404 | 671 | december | 659 | 247 | 478 | 952 | december | 832 | 257 | 698 | 985 | 0.66233 | 0.25233 | 0.52667 | 0.86933
total | 6281 | 1724 | 5346 | 7588 | total | 7679 | 2166 | 6166 | 10485 | total | 8700 | 2619 | 7221 | 11600 | 7.5533 | 2.1697 | 6.2443 | 9.891
| total |  |  |  |  | total
| 1.87 |  |  |  |  | 2.145

## Renewable Energy
| 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
| 257.7 | 257.1 | 391 | 391 | 358 | 350 | 245.6 | 238.9 | January | 514.8 | 782 | 708 | 484.5 | 0.5148 | 0.782 | 0.708 | 0.4845
| 99.9 | 101.1 | 391 | 391 | 455 | 446.3 | 613.2 | 594.9 | February | 201 | 782 | 901.3 | 1208.1 | 0.201 | 0.782 | 0.9013 | 1.2081
| 875.8 | 875.8 | 887.2 | 878.2 | 738.4 | 727 | 730.3 | 707.5 | March | 1751.6 | 1765.4 | 1465.4 | 1437.8 | 1.7516 | 1.7654 | 1.4654 | 1.4378
| 1412.4 | 1412.4 | 1298.8 | 1287.3 | 1464.2 | 1444.7 | 1325.5 | 1277.2 | April | 2824.8 | 2586.1 | 2908.9 | 2602.7 | 2.8248 | 2.5861 | 2.9089 | 2.6027
| 1395.2 | 1395.2 | 1287.5 | 1270.7 | 1639 | 1618.3 | 1571.5 | 1508.9 | May | 2790.4 | 2558.2 | 3257.3 | 3080.4 | 2.7904 | 2.5582 | 3.2573 | 3.0804
| 1721.3 | 1721.3 | 1202.9 | 1185.9 | 1626.3 | 1604.3 | 1611.3 | 1563.4 | June | 3442.6 | 2388.8 | 3230.6 | 3174.7 | 3.4426 | 2.3888 | 3.2306 | 3.1747
| 1226.6 | 1226.6 | 1160.2 | 1144.15 | 1253.7 | 1238.1 | 1352.8 | 1314.6 | July | 2453.2 | 2304.35 | 2491.8 | 2667.4 | 2.4532 | 2.3044 | 2.4918 | 2.6674
| 1226.6 | 1226.6 | 1160.2 | 1144.5 | 1444.8 | 1427 | 1701.7 | 1660.3 | August | 2453.2 | 2304.7 | 2871.8 | 3362 | 2.4532 | 2.3047 | 2.8718 | 3.362
| 543.78 | 816.7 | 1091.5 | 1072.1 | 994.7 | 980.4 | 1246.4 | 1214.5 | September | 1360.48 | 2163.6 | 1975.1 | 2460.9 | 1.3605 | 2.1636 | 1.9751 | 2.4609
| 685.1 | 673.2 | 807.9 | 797.3 | 847.2 | 834.4 | 809.4 | 793.6 | October | 1358.3 | 1605.2 | 1681.6 | 1603 | 1.3583 | 1.6052 | 1.6816 | 1.603
| 440.6 | 434.6 | 334.6 | 331.3 | 367.7 | 359.5 | 394.6 | 391.4 | November | 875.2 | 665.9 | 727.2 | 786 | 0.8752 | 0.6659 | 0.7272 | 0.786
| 391 | 391 | 372.8 | 365.7 | 246.8 | 241.6 | 240.6 | 238.7 | December | 782 | 738.5 | 488.4 | 479.3 | 0.782 | 0.7385 | 0.4884 | 0.4793
[9 empty] | total | 20807.58 | 20644.75 | 22707.4 | 23346.8 | 20.8076 | 20.6447 | 22.7074 | 23.3468
hourly cumulus of monthly sun radiation
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
january | 44 | 60.9 | 82.6 | 11.1
february | 104.1 | 65.4 | 68.6 | 123
march | 161.1 | 111.1 | 142.2 | 109.8
april | 242.2 | 159.5 | 219.1 | 205.7
may | 217.6 | 160.3 | 277 | 279.7
june | 283.5 | 123.4 | 306.2 | 262.9
july | 254.9 | 232.1 | 199.7 | 327.8
august | 246.7 | 267.8 | 210.9 | 288.5
september | 192.9 | 210.3 | 142.3 | 255.4
october | 82.2 | 162.2 | 147.4 | 182.5
november | 90 | 58.4 | 69.9 | 83.2
december | 112.6 | 105.3 | 27.3 | 51.6

## Power Energy balance
| 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017
| Conso | PV | 2015's Energy saving | conso | pv | 2016's Energy saving | Conso | PV | 2015's Energy saving
january | 10560 | 514.8 | 4.875% | 8948 | 782 | 8.739%
february | 10946 | 201 | 1.836% | 11818 | 782 | 6.617%
march | 10013 | 1751.6 | 17.49% | 11586 | 1765.4 | 15.24%
april | 11272 | 2824.8 | 25.06% | 12710 | 2586.1 | 20.35%
may | 10461 | 2790.4 | 26.67% | 11726 | 2558.2 | 21.82%
june | 11272 | 3442.6 | 30.54% | 12989 | 2388.8 | 18.39%
july | 7668 | 2453.2 | 31.99% | 9264 | 2304.35 | 24.87%
august | 5514 | 2453.2 | 44.49% | 4612 | 2304.7 | 49.97%
september | 6558 | 1360.48 | 20.75% | 6241 | 2163.6 | 34.67%
october | 10617 | 1358.3 | 12.79% | 8833 | 1605.2 | 18.17%
november | 11935 | 875.2 | 7.333% | 9971 | 665.9 | 6.678%
december | 14431 | 782 | 5.419% | 12560 | 738.5 | 5.88%

## summary
| 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | predicted BBC |  |  | standards HQE
| Final energy | primary energy | quota % | Final energy | primary energy | quota % | Final energy | primary energy | quota % | Final energy | primary energy | quota % | Final energy | primary energy | quota %
Heating (kWh/yr) | 168000 | 168000 | 52.49% | 171360 | 171360 | 50.09% | 153000 | 153000 | 46.8% | 37333.3333 | 22400 | 24.14% | 198400 |  | 54.39%
Vent. + Aux. equipment (kWh/yr) | 58800 | 151704 | 47.4% | 60324 | 155635.92 | 45.5% | 59966 | 154712.28 | 47.33% | - | 86400 | 93.1% | - | 70400 | 19.3%
Lighting (kWh/yr) | 20939 | 54022.62 | 16.88% | 26496 | 68359.68 | 19.98% | 30140 | 77761.2 | 23.79% | - | 19200 | 20.69% | - | 96000 | 26.32%
PV production (kWh/yr) | -20807.58 | -53683.5564 | -16.77% | -20644.75 | -53263.455 | -15.57% | -22707.4 | -58585.092 | -17.92% | - | -35200 | -37.93% | - | 0 | 0%
total (kWhpe/m²/yr) | 100.0135 |  | 100% | 106.9038 |  | 100% | 102.1526 |  | 100% | 29 |  | 100% | 114 |  | 100%
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/les-reseaux-de-chaleur-dans-la-reglementation-thermique-2012
voir page 4 du PDF
EEM :
Eeindre les ordi après chaque cours
Prévoir une gestion fiable de l'écliarage (améliorer la détection de présence et de lumière) et étenidre les éclairages "inutiles"
Eteindre les radiateurs dans salles inoccupées
baisser consigne à 19 °C
fermeture denêtres quand le bâtiment est chauffé
[8 empty] | predicted | kWhep | % | standards | kWhep | %
[7 empty] | heating | 7 | 22400 | 24.14% | 62 | 198400 | 54.39%
[7 empty] | ventilation | 27 | 86400 | 93.1% | 22 | 70400 | 19.3%
| area (m²) | 3200 |  |  |  |  | lighting | 6 | 19200 | 20.69% | 30 | 96000 | 26.32%
[7 empty] | PV | -11 | -35200 | -37.93% | 0 | 0 | 0%
[7 empty] | total | 29 | 92800 | 100% | 114 | 364800 | 100%
| 2015 energy use | 2016 energy use | 2017 energy use | predicted (RT2012) | predicted (HQE) | requirements (RT2012)
Heating | 52.5 | 53.55 | 47.8125 | 7 | 62
Ventilation & Auxiliary equipment | 47.4075 | 48.6362 | 48.3476 | 27 | 22
Lighting | 16.8821 | 21.3624 | 24.3004 | 6 | 30
PV production | -16.7761 | -16.6448 | -18.3078 | -11 | 0
total | 100.0135 | 106.9038 | 102.1526 | 29 | 114 | 66

## références
http://www.eure.gouv.fr/content/download/7837/44650/file/La%20RT%202012.pdf
page 16 (attention : Chadi indique que 84 pour bureau sans modulation de PV, mais cela n'est pas indiqué dans le document)
https://www.schneider-electric.fr/documents/support/rt2012/ZZ4147_BD.pdf
page 36 (66 pour enseignements)