## Total Energy consumption
|  | ELECTRICITE KWH | [16 empty] | Eau Grise | Appoint Cuve | Eau Dure | Eau Adoucie | Panneaux PhotovoltaÏques KWH |  | SEM
|  | ELECTRICITE | [5 empty] | CTA |  |  |  | TOTAL CTA | ECLAIRAGE |  |  |  | TOTAL ECLAIRAGE | EQUIPEMENTS
|  | Conso général kwh | HPH | HCH | HPE | HCE | € | CTA RDC | CTA R+1 / R+2 | CTA AMPHI | CTA SOUS STATION |  | RDC | EXTERIEUR | R+1 | R+2 |  |  | M3 | M3 | M3 | M3 | Batterie Gauche | Batterie Droite | kwh | €
2015 | 2015-01-01 | 10560 | 7536 | 3024 |  |  | 1657.01 | 1097 | 3083 | 993 | 750 | 5923 | 527 | 227 | 413 | 703 | 1870 | 2767 |  |  |  |  | 257.7 | 257.1 | 35000 | 2683.98
| 2015-02-01 | 10946 | 7853 | 3093 |  |  | 2068.42 | 1054 | 3089 | 971 | 755 | 5869 | 560 | 41 | 447 | 645 | 1693 | 3384 |  |  |  |  | 99.9 | 101.1 | 33000 | 2555.65
| 2015-03-01 | 10013 | 7286 | 2727 |  |  | 1935 | 1134 | 347 | 1084 | 827 | 3392 | 780 | 245 | 539 | 726 | 2290 | 4331 |  |  |  |  | Onduleur HS | 875.8 | 24000 | 2277.91
| 2015-04-01 | 11272 | 5528 | 2091 | 2630 | 1023 | 1818.95 | 503 | 2344 | 890 | 670 | 4407 | 539 | 8 | 452 | 599 | 1598 | 5267 | [5 empty] | 1412.4 | 13000 | 1262.21
| 2015-05-01 | 10461 |  |  | 7515 | 2946 | 1522.83 | 1036 | 3012 | 925 | 721 | 5694 | 512 | 112 | 401 | 692 | 1717 | 3050 | [5 empty] | 1395.2 | 7000 | 882.11
| 2015-06-01 | 11272 |  |  | 8130 | 3142 | 1496.6 | 503 | 2344 | 890 | 670 | 4407 | 539 | 8 | 452 | 599 | 1598 | 5267 | [5 empty] | 1721.3 | 2000 | 126.83
| 2015-07-01 | 7668 |  |  | 5535 | 2133 | 1198.09 | 138 | 1811 | 1104 | 387 | 3440 | 217 | 128 | 409 | 330 | 1084 | 3144 | [5 empty] | 1226.6 | 1000 | 319.17
| 2015-08-01 | 5514 |  |  | 3715 | 1799 | 1023.46 | 92 | 1208 | 737 | 258 | 2295 | 145 | 85 | 274 | 220 | 724 | 2495 | [6 empty] | 1000 | 319.17
| 2015-09-01 | 6558 |  |  | 4637 | 1921 | 1114.4 | 197 | 2392 | 886 | 524 | 3999 | 474 | 161 |  | 573 | 1208 | 1351 |  |  |  |  | 543.78 | 816.7 | 4000 | 501.7
| 2015-10-01 | 10617 |  |  | 7628 | 2989 | 1447.21 | 1545 | 4155 | 1120 | 578 | 7398 | 653 | 221 | 579 | 821 | 2274 | 945 |  |  |  |  | 685.1 | 673.2 | 12000 | 988.43
| 2015-11-01 | 11935 | 2859 | 1077 | 5756 | 2243 | 1481.37 | 1478 | 3914 | 1100 | 658 | 7150 | 839 | 235 | 565 | 1009 | 2648 | 2137 |  |  |  |  | 440.6 | 434.6 | 19000 | 1414.33
| 2015-12-01 | 14431 |  |  |  |  | 3154.44 | 946 | 2402 | 1025 | 453 | 4826 | 496 | 253 | 404 | 671 | 1824 | 7781 |  |  |  |  | 391 | 391 | 17000 | 1292.64 | Défaut affichage PP la production sur 3 mois est de 2350 kwh
2016 | 2016-01-01 | 8948 | 6449 | 2049 |  |  | 1619.41 | 1146 | 2812 | 1117 | 648 | 5723 | 624 | 216 | 499 | 806 | 2145 | 1080 |  |  |  |  | 391 | 391 | 28000 | 1961.9
| 2016-02-01 | 11818 | 8637 | 3181 |  |  | 2132.89 | 1322 | 3252 | 1095 | 743 | 6412 | 569 | 199 | 507 | 793 | 2068 | 3338 |  |  |  |  | 391 | 391 | 28000 | 1961.9
| 2016-03-01 | 11586 | 8370 | 3216 |  |  | 1620.41 | 1481 | 3713 | 1269 | 834 | 7297 | 859 | 191 | 597 | 1011 | 2658 | 1631 |  |  |  |  | 887.2 | 878.2 | 26000 | 1840.22
| 2016-04-01 | 12710 | 5241 | 1887 | 2961 | 1188 | 1962.53 | 1215 | 3785 | 1128 | 848 | 6976 | 738 | 168 | 570 | 807 | 2283 | 3451 |  |  |  |  | 1298.8 | 1287.3 | 15000 | 1171.46
| 2016-05-01 | 11726 |  |  | 8419 | 3307 | 1519.66 | 1385 | 3647 | 1069 | 803 | 6904 | 787 | 131 | 559 | 914 | 2391 | 2431 |  |  |  |  | 1287.5 | 1270.7 | 9000 | 806.41
| 2016-06-01 | 12989 |  |  | 9510 | 3479 | 1662.77 | 1183 | 3677 | 881 | 259 | 6000 | 594 | 120 | 594 | 1002 | 2310 | 4679 |  |  |  |  | 1202.9 | 1185.9 | 2000 | 258.83
| 2016-07-01 | 9264 |  |  | 6634 | 2630 | 1263.6 | 67 | 467 | 844 | 120 | 1498 | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | 1097 | 6669 |  |  |  |  | 1160.2 | 1144.15 | 0 | 420.26
| aout 2016 | 4612 |  |  | 3123 | 1489 | 790.49 | 67 | 467 | 844 | 120 | 1498 | 225.5 | 138.5 | 336 | 397 | 1097 | 2017 |  |  |  |  | 1160.2 | 1144.5 | 0 | 420.3
| 2016-08-01 | 4612 |  |  | 3123 | 1489 | 790.49 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 4612
| 2016-09-01 | 6241 |  |  | 4463 | 1778 | 963 | 1431 | 545 | 1055 | 136 | 3167 | 692 | 167 | 512 | 885 | 2256 | 818 |  |  |  |  | 1091.5 | 1072.1 | 0 | 456.22
| 2016-10-01 | 8833 |  |  | 6484 | 2349 | 1572.91 | 1697 | 655 | 1108 | 609 | 4069 | 702 | 222 | 583 | 1169 | 2676 | 2088 |  |  |  |  | 807.9 | 797.3 | 10520 | 746.99
| 2016-11-01 | 9971 | 2718 | 922 | 4550 | 1781 | 1362.52 | 1525 | 1857 | 1217 | 733 | 5332 | 1004 | 228 | 595 | 1352 | 3179 | 1460 |  |  |  |  | 334.6 | 331.3 | 23840 | 1292.31
| 2016-12-01 | 12560 | 9119 | 3441 |  |  | 1919.43 | 1002 | 2371 | 1241 | 834 | 5448 | 659 | 247 | 478 | 952 | 2336 | 4776 |  |  |  |  | 372.8 | 365.7 | 29000 | 1537.82
2017 | 2017-01-01 | 11725 | 8276 | 3449 |  |  | 1820.63 | 1742 | 5156 | 1321 | 834 | 9053 | 915 | 232 | 590 | 1202 | 2939 | -267 |  |  |  |  | 358 | 350 | 40000 | 1961.98
| 2017-02-01 | 15593 | 11363 | 4230 |  |  | 2416.51 | 1161 | 1592 | 1030 | 829 | 4612 | 784 | 198 | 512 | 961 | 2455 | 8526 |  |  |  |  | 455 | 446.3 | 24000 | 1376.87
| 2017-03-01 | 9459 | 6825 | 2634 |  |  | 1528.37 | 1707 |  | 1215 | 831 | 3753 | 995 | 186 | 596 | 1231 | 3008 | 2698 |  |  |  |  | 738.4 | 727 | 14780
| 2017-04-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-05-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-06-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-07-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-08-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-09-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-10-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-11-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 2017-12-01 | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Année 2016
0
|  | TOTAL GENERAL ANNUEL Kwh |  |  | 0 |  |  | 0 |  | kwh/M2/an
|  | TOTAL GENERAL ANNUEL € |  |  | 0 |  |  | 0 |  | M2/An
|  | TOTAL CHAUFFAGE ANNUEL Kwh |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Kwh /M2/An
|  | TOTAL CHAUFFAGE ANNUEL € | [7 empty] | M2/An

## Heating
| HDD (°C) |  | Heating (kWh)
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016
january | 444.8 | 408.9 | 35000 | 28000
february | 412 | 361.4 | 33000 | 28000
march | 351.4 | 387.1 | 24000 | 26000
april | 226.4 | 259.2 | 13000 | 15000
may | 149.1 | 150.7 | 7000 | 9000
june | 70.1 | 53.5 | 2000 | 2000
july | 34.5 | 35.7 | 1000 | 0
august | 33.3 | 44 | 1000 | 0
septembre | 110.5 | 70.3 | 4000 | 0
october | 226.9 | 237 | 12000 | 10520
november | 251.2 | 338.3 | 19000 | 23840
december | 301.4 | 464 | 17000 | 29000
total | 2611.6 | 2810.1 | 168000 | 171360
average temperature (°C)
| 2015 | 2016
january | 3.7 | 4.8
february | 3.3 | 5.6
march | 6.7 | 5.5
april | 10.8 | 9.4
may | 13.7 | 13.7
june | 18 | 17.7
july | 21.7 | 20
august | 20.9 | 20
septembre | 14.8 | 17.9
october | 10.8 | 10.4
november | 9.7 | 6.8
december | 8.3 | 3.1
Année | 11.9 | 11.2

## Electricity
| Air Ventilation system (kWh) |  | Lighting (kWh) |  | Dwellings and Aux (kWh)
| 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
january | 5923 | 5723 | 1870 | 2145 | 2767 | 1080
february | 5869 | 6412 | 1693 | 2068 | 3384 | 3338
march | 3392 | 7297 | 2290 | 2658 | 4331 | 1631
april | 4407 | 6976 | 1598 | 2283 | 5267 | 3451
may | 5694 | 6904 | 1717 | 2391 | 3050 | 2431
june | 4407 | 6000 | 1598 | 2310 | 5267 | 4679
july | 3440 | 1498 | 1084 | 1097 | 3144 | 6669
august | 2295 | 1498 | 724 | 1097 | 2495 | 2017
septembre | 3999 | 3167 | 1619 | 2256 | 940 | 818
october | 7398 | 4069 | 2274 | 2676 | 945 | 2088
november | 7150 | 5332 | 2648 | 3179 | 2137 | 1460
december | 4826 | 5448 | 1824 | 2336 | 7781 | 4776
total | 58800 | 60324 | 20939 | 26496 | 41508 | 34438
2015 | CTA RDC | CTA R+1 / R+2 | CTA AMPHI | CTA SOUS STATION
january | 1097 | 3083 | 993 | 750
february | 1054 | 3089 | 971 | 755
march | 1134 | 347 | 1084 | 827
april | 503 | 2344 | 890 | 670
may | 1036 | 3012 | 925 | 721
june | 503 | 2344 | 890 | 670
july | 138 | 1811 | 1104 | 387
august | 92 | 1208 | 737 | 258
septembre | 197 | 2392 | 886 | 524
october | 1545 | 4155 | 1120 | 578
november | 1478 | 3914 | 1100 | 658
december | 946 | 2402 | 1025 | 453
total | 9723 | 30101 | 11725 | 7251
2016 | CTA RDC | CTA R+1 / R+2 | CTA AMPHI | CTA SOUS STATION
january | 1146 | 2812 | 1117 | 648
february | 1322 | 3252 | 1095 | 743
march | 1481 | 3713 | 1269 | 834
april | 1215 | 3785 | 1128 | 848
may | 1385 | 3647 | 1069 | 803
june | 1183 | 3677 | 881 | 259
july | 67 | 467 | 844 | 120
august | 67 | 467 | 844 | 120
septembre | 1431 | 545 | 1055 | 136
october | 1697 | 655 | 1108 | 609
november | 1525 | 1857 | 1217 | 733
december | 1002 | 2371 | 1241 | 834
total | 13521 | 27248 | 12868 | 6687
2015 | RDC | EXTERIEUR | R+1 | R+2
january | 527 | 227 | 413 | 703
february | 560 | 41 | 447 | 645
march | 780 | 245 | 539 | 726
april | 539 | 8 | 452 | 599
may | 512 | 112 | 401 | 692
june | 539 | 8 | 452 | 599
july | 217 | 128 | 409 | 330
august | 145 | 85 | 274 | 220
septembre | 474 | 161 | 411 | 573
october | 653 | 221 | 579 | 821
november | 839 | 235 | 565 | 1009
december | 496 | 253 | 404 | 671
total | 6281 | 1724 | 5346 | 7588
2016 | RDC | EXTERIEUR | R+1 | R+2
january | 624 | 216 | 499 | 806
february | 569 | 199 | 507 | 793
march | 859 | 191 | 597 | 1011
april | 738 | 168 | 570 | 807
may | 787 | 131 | 559 | 914
june | 594 | 120 | 594 | 1002
july | 225.5 | 138.5 | 336 | 397
august | 225.5 | 138.5 | 336 | 397
septembre | 692 | 167 | 512 | 885
october | 702 | 222 | 583 | 1169
november | 1004 | 228 | 595 | 1352
december | 659 | 247 | 478 | 952
total | 7679 | 2166 | 6166 | 10485

## Renewable Energy
[6 empty] | 2015 | 2016
| 257.7 | 257.1 | 391 | 391 | january | 514.8 | 782
| 99.9 | 101.1 | 391 | 391 | february | 201 | 782
| 875.8 | 875.8 | 887.2 | 878.2 | march | 1751.6 | 1765.4
| 1412.4 | 1412.4 | 1298.8 | 1287.3 | april | 2824.8 | 2586.1
| 1395.2 | 1395.2 | 1287.5 | 1270.7 | may | 2790.4 | 2558.2
| 1721.3 | 1721.3 | 1202.9 | 1185.9 | june | 3442.6 | 2388.8
| 1226.6 | 1226.6 | 1160.2 | 1144.15 | july | 2453.2 | 2304.35
| 1226.6 | 1226.6 | 1160.2 | 1144.5 | august | 2453.2 | 2304.7
| 543.78 | 816.7 | 1091.5 | 1072.1 | septembre | 1360.48 | 2163.6
| 685.1 | 673.2 | 807.9 | 797.3 | october | 1358.3 | 1605.2
| 440.6 | 434.6 | 334.6 | 331.3 | november | 875.2 | 665.9
| 391 | 391 | 372.8 | 365.7 | december | 782 | 738.5
[5 empty] | total | 20807.58 | 20644.75
hourly cumulus of monthly sun radiation
| 2015 | 2016
january | 44 | 60.9
february | 104.1 | 65.4
march | 161.1 | 111.1
april | 242.2 | 159.5
may | 217.6 | 160.3
june | 283.5 | 123.4
july | 254.9 | 232.1
august | 246.7 | 267.8
septembre | 192.9 | 210.3
october | 82.2 | 162.2
november | 90 | 58.4
december | 112.6 | 105.3

## Power Energy balance
| 2015 |  |  | 2016
| Conso | PV | 2015's Energy saving | conso | pv | 2016's Energy saving
january | 10560 | 514.8 | 4.875% | 8948 | 782 | 8.739%
february | 10946 | 201 | 1.836% | 11818 | 782 | 6.617%
march | 10013 | 1751.6 | 17.49% | 11586 | 1765.4 | 15.24%
april | 11272 | 2824.8 | 25.06% | 12710 | 2586.1 | 20.35%
may | 10461 | 2790.4 | 26.67% | 11726 | 2558.2 | 21.82%
june | 11272 | 3442.6 | 30.54% | 12989 | 2388.8 | 18.39%
july | 7668 | 2453.2 | 31.99% | 9264 | 2304.35 | 24.87%
august | 5514 | 2453.2 | 44.49% | 4612 | 2304.7 | 49.97%
septembre | 6558 | 1360.48 | 20.75% | 6241 | 2163.6 | 34.67%
october | 10617 | 1358.3 | 12.79% | 8833 | 1605.2 | 18.17%
november | 11935 | 875.2 | 7.333% | 9971 | 665.9 | 6.678%
december | 14431 | 782 | 5.419% | 12560 | 738.5 | 5.88%

## summary
| 2015 |  |  | 2016
| Final energy | primary energy | quota % | Final energy | primary energy | quota %
Heating (kWh/yr) | 168000 |  | 36.52% | 171360 |  | 36.97%
ventilation (kWh/yr) | 58800 | 151704 | 32.98% | 60324 | 155635.92 | 33.57%
Lighting (kWh/yr) | 20939 | 54022.62 | 11.74% | 26496 | 68359.68 | 14.75%
Dwelling&Auxilary (kWh/yr) | 41508 | 107090.64 | 23.28% | 34438 | 88850.04 | 19.17%
PV production (kWh/yr) | -20807.58 |  | -4.523% | -20644.75 |  | -4.454%
total (kWhpe/m²/yr) | 143.753 |  | 100% | 144.8628 |  | 100%
EEM :
Eeindre les ordi après chaque cours
Prévoir une gestion fiable de l'écliarage (améliorer la détection de présence et de lumière) et étenidre les éclairages "inutiles"
Eteindre les radiateurs dans salles inoccupées
baisser consigne à 19 °C
fermeture denêtres quand le bâtiment est chauffé